中国科学技术大学先进技术研究院

潜水变26专线电缆故障维修工程

询价文件

采购人：中国科学技术大学先进技术研究院

2026年5月

目  录

第一章  询价公告	1

第二章 报价须知	2

第三章 项目内容及要求	4

第四章 报价文件格式	7

第一章  询价公告

中国科学技术大学先进技术研究院现就“中国科大先研院潜水变26专线电缆故障维修工程”进行询价，欢迎具备条件的投标人参加报价。

一、项目基本情况

项目编号：2026XYY003

采购方式：询价

预算金额：120000元

项目地点：合肥

二、项目概况：详见文件第三章

三、供应商资质要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.具有本次项目的生产或经营范围，有能力提供本项目所要求的产品和服务的企业，资质满足下列条件之一：

（1）老证：具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中承装类、承修类、承试类均满足四级及以上。

（2）新证：具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中承装类、承修类、承试类均满足三级及以上。

3.供应商中标后所提供的产品材料，需有该材料出厂、检验、检测等合格的相关证明材料，需得到采购单位的认可（投标前勘察现场时对接，并书面确认）或产品材料厂家相关授权证明。

4.投标人信用：投标人（不包含其不具有独立法人资格的分公司、不包含其具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被列入行贿犯罪档案的（自行承诺）；

（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

以上情形由投标人提供承诺。

5.业绩要求：自2020年1月1日以来（以竣工验收时间为准）,报价人在中华人民共和国境内（不含港澳台）具有电压等级不低于10KV的电缆维修项目业绩3项。

- 6.本次招标不接受联合体投标。

四、获取采购文件

供应商由网站自行下载，中国科学技术大学先进技术研究院网址 http://iat.ustc.edu.cn/

五、投标保证金

人民币2000元,本保证金应于2026年5月25日前转入我单位账户,未中标单位的投标保证金于开标后7个工作日内退还，中标单位于合同履行完成后7个工作日内退还。

单位名称：中国科学技术大学先进技术研究院

开户行：中国光大银行合肥阜南路支行

银行账号：76700188000292639

六、响应文件提交

递交报价文件截止时间及地点：

截止时间：2026年5月26日14:30时（北京时间）报价文件一式三份，须包装密封，并在包装袋封面注明项目名称、编号、供应商名称、加盖公章、联系人及电话。

报送地点：中国科学技术大学先进技术研究院未来中心12楼东南角

联系人：张小红  电话：0551-65708037

- 报价须知

一、报价文件组成

1.资格证明文件材料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证复印件；

（3）质量和服务承诺书、投标承诺书；

（4）资质证明复印件；

注：报价人提供的各种复印件需加盖单位公章。

- 商务文件主要包括报价一览表（格式见第四章）投标单位根据清单提供该详细的报价，包括总价和各分项报价，报价书中须说明产品的品牌、型号和单价。

二、报价要求

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、利润、搬运费、人工费、运输费、税费、售后、质保及相关所有费用。

2.供应商所提供的产品材料，需有该产品材料出厂、检验、检测等合格的相关证明材料，需得到产品厂家相关授权证明。

3.供应商应确保其所提供的询价资料的真实性、有效性及合法性，否则由此引起的任何责任由其自行承担。

4.供应商所供产品材料，供货后由采购人验收合格后再行付款。

5.供应商所供产品和施工内容质保期不得少于5年。

三、询价成交原则

1.采购方成立询价小组，根据符合项目要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，如果同时出现两个以上相同的最低合格报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

2.预中标供应商在中国科学技术大学先进技术研究院网站公示三个自然日，如无异议后双方签订合同。

四、签订合同

1.供应商在接到成交通知5日内，双方就有关采购事项协商一致，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，与采购方签订采购合同。

2.供应商应按照询价文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购方签订合同，供应商不得再与采购方签订背离合同实质性内容的其他协议或者声明。

3.在合同履行中，采购方如需追加与合同标的相同的产品，在不改变合同其他条款的前提下，供应商可以跟采购方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

4.供应商一旦成交，未经采购方同意，不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购方有权决定按照供应商成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

- 项目内容及要求

一、采购内容及要求

1、故障查找

对潜水路开闭所----先研院未来中心配电房进线电缆、中间头电缆井内的缆线进行故障点识别（含排水及翻电缆）和故障排查，约2400米。

2、故障维修

2.1 对潜水路开闭所----先研院未来中心配电房进线电缆、中间头电缆井内的缆线故障点采用热熔法重新制作接头，约7个；按单价*数量按实结算。

2.2 全段电缆进行交流耐压试验，共 1 根（3项）。

2.3 全段电缆进行核相。

2.4 电缆线规格：YJV22-8.7/15kV-3*400。品牌与原电缆品牌一致，或与原品牌同一等级的上上、远东、建业、江南等一线国网入围产品。

2.5 中标方负责以上产品的采购、包装运输等工作。

2.6 中标方需去现场实际测量具体尺寸，并留存影像资料。

2.7 热熔剂、铜屏蔽、其他各种附件、胶带、锡纸、胶水、防水材料等辅材均包含在单价及总价范围内。

3、技术要求

3.1 接头重新制作后，整条电缆线需通过 4 万伏耐压试验，试验时间不低于 15 分钟，相绝缘阻值 A 项=B 项=C 项>1000 兆欧，并且满足送电条件。热熔接头制作标准符合《电力电缆线路试验规程》Q_GDW11316-2014。

3.2 所有接头重新制作后需要自验收合格之日起提供 5 年质保。

3.3 项目施工时，所有与供电公司及相关部门报备的手续和停送电由中标方负责对接、支付相关费用，甲方配合，停送电的时间需经甲方同意。

3.4 中标方在施工过程需安全、文明施工，因中标方施工单位原因造成的安全、环保等一切事故与甲方无关，造成的经济损失，甲方有权向中标方索取相应的赔偿。

3.5 供电部门所需的相关试验需在送电前完成，并出具书面试验报告。

4、热熔接头做法要求

材料与工具：热熔接头附件（热缩管、热熔胶、半导电带、绝缘硫化带）、导电膏、清洗剂、热熔机/喷灯、压接钳、剥线钳、抛光机、钢卷尺、钢锯、温控仪、安全防护用品。

环境要求：作业区域保持干燥、清洁、宽敞（井内需抽水）。

剥线要求：外护套两端各剥开 1000mm 表面清理干净；钢带铠装约 950mm 保留内护套；内护套约 900mm 保留填充物；铜屏蔽层 700mm 切割平整，无毛刺；外半导电层保留过渡斜坡呈 45°角剥切；主绝缘层各剥开 120mm（误差±2mm），剥切一层结构时，不得损伤其他结构层，剥内衬层时不要伤到铜屏蔽层，剥铜屏蔽层时不要伤到外半导电屏蔽层，剥外半导电屏蔽层时不要伤到主绝缘层，剥主绝缘层时不要伤到电缆芯。

热熔焊接要求：采用同心度校准器对齐两端导体，将两端单相线芯放入熔接模具内，依次倒入熔接材料，最后倒入熔接剂，熔接材料遇熔接剂释放高温熔化线芯，用吹风机将模具降温冷却后取出模具，依次每相进行熔接，每次熔接完后清理模具。热熔机温度 200±5℃（依据 IEEE 404-2012 标准），热熔时间 120 秒，加热温度范围120-140℃（热缩管收缩），20kV 热熔温度 160℃-170 ℃。熔焊接后，自然冷却时间不得少于一小时，且严禁借用外力方式物理和化学快速降温，要自然从内向外慢慢降，均匀温散热决定主绝缘的收缩均匀。

绝缘与屏蔽恢复要求：①热熔后的导体需打磨平整。②内半导电层恢复：将熔接部位两端的半导体层用砂纸打磨成铅笔头状；用半导电带材料将熔接处外露导电体进行缠绕包裹；与两端半导电层搭接，确保连续性；安装半导手电筒和模具，加热使内半导融化连接。③主绝缘恢复：使用专用工具将绝缘材料挤压到内半导表面；对绝缘材料进行一次注射热熔成型；与原电缆绝缘熔接，使绝缘水平恢复到原电缆水平；接头处绝缘厚度略有增加（提高安全裕度）；打磨光滑，实现等径恢复。

关键性能指标：接头电阻≤同长度电缆导体电阻的 1.2 倍（IEC 60502-2）；局部放电量 <10pC（测试电压 1.5U0 时）；绝缘电阻主绝缘≥2500MΩ；外护套≥0.5MΩ/km（5000V 兆欧表）；密封性能承受 0.6MPa 水压，持续 24 小时无渗漏；导体焊接抗拉强度达到本体强度的 85%以上；短路电流冲击 可承受 20kA 短路电流冲击 1 秒 。

试验要求：测量绝缘电阻；工频耐压试验；冲击电压试验；核对相序正确；. 挂电缆标牌，作接头标记。

- 验收要求

- 恢复供电，正常运行1个月

- 报价文件格式

- 一、报价清单格式

中国科大先研院潜水变26专线电缆故障维修工程报价清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压电缆故障查找检测（3×400）2.4km | 2400 | 米 |  |  | 多轮次查找 |
| 2 | 高压电缆接头、修复 400mm(热熔电缆头) | 2 | 个 |  |  | 热熔电缆中间头 |
| 3 | 电缆识别 | 1 | 根 |  |  | 若此处完工后还有故障点需识别电缆，每增加一处按此单价据实结算 |
| 4 | 电缆开断抽出人工 | 50 | 米 |  |  | 若能抽出，按单价据实结算（夜间施工，含安全措施、吊车台班等） |
| 5 | 增补电缆，YJV22-8.7/15kV-3*400（若业主自行采购取消此项） | 50 | 米 |  |  | 同原电缆品牌或一线品牌“上上、远东、建业、江南、绿宝”等国网入围产品 |
| 6 | 电缆敷设人工 | 50 | 米 |  |  | 夜间施工，含安全措施、吊车台班等 |
| 7 | 电缆修复后试验(进站串联谐振2.4km） | 1 | 根 |  |  |  |
| 8 | 排水台班 | 6 | 台班*次 |  |  | 按单价据实结算 |
| 9 | 工井清污(4米*8米直线井） | 1 | 座 |  |  | 按单价据实结算 |
| 10 | 进站综合调试、送电 | 1 | 系统 |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  |  |  |  |
| 注：报价为完成此项目维修施工所需的所有费用，包含且不限于以上所列内容。 |  |  |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                     日期：

报价人代表签名：                        联系电话：

二、法定代表人身份证明

法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：           性别：     年龄：     职务：

系                                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

供应商：           （盖单位章）

年    月    日

- 三、质量保证和服务承诺书

质量保证和服务承诺书

致：中国科学技术大学先进技术研究院

对于贵方的中国科大先研院潜水变26专线电缆故障维修工程询价项目（项目编号:2026XYY003），我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目作出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

如我单位中标，我们将严格遵守询价文件和合同协议条款，不附加任何条件满足全部要求，确保所供产品材料从正品采购渠道进行采购，并承诺我方提供的产品材料在正常使用周期内，如产生该产品耗材非人为原因导致的损坏或故障而造成的一切损失和责任，则由我单位愿承担。我单位所供产品和施工内容质保期为5年。

联系人：           联系方式：              。

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年    月    日

- 四、投标承诺书

致：中国科学技术大学先进技术研究院

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、中标后所提供的产品和服务必须符合国家相关法律法规和标准规范。

四、投标人信用：投标人(不包含其不具有独立法人资格的分公司、不包含其具备独立法人资格的子公司)不存在以下不良信用记录情形之一：

1. 投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2、投标人或其法定代表人或拟派项目经理(项目负责人)被列入行贿犯罪档案的(自行承诺)；

3、投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

4、投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位法人代表：（签字盖公章）

公司名称：

地址：

日期：

五、业绩证明（满足询价通知里要求的业绩证明）及其他要求提供的材料。